| # OZ | # Menge | # Leistungsbeschreibung | # Einheitspreis # in EUR | # Gesamtpreis # in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. | ……… | Elastische-Verbindungs-Stutzen / Kompensatoren für Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich. Fabrikat der Planung: Type: EVS-600 VD - Burgert-Acustiflex Temperaturbeständigkeit: 600 Grad C Für thermodynamische Belastung und Rauchgas Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezialgewebebalg, beidseitig mit 2 biegestabilen Stegprofilrahmen durch Druckformschluss dauerhaft und dicht verbunden. Ecken gelocht, passend zum Anschluss an Standard-Luftkanalprofile, Rahmen korrosionsgeschützt verzinkt, mit umlaufender Klemmleiste zur Aufnahme des Balges. Balg: FEUERWIDERSTÄNDIG NICHT BRENNBAR Bestehend aus einer Außenlage Glasfasergewebe, beidseitig aus verstärktem PFTE – ohne Silikonanteil – beschichtet, einer Zwischenlage aus erd-alkalischem Silikat Faser Nadelfilz mit einer Dichte von min.128 kg/m3, wärme- und schallisolierend, Wärmeleitfähigkeit bei 200°C W/mK 0,06, von Gefahrenstoffklasse nach 97/69/EG Richtlinie Anm. Q freigezeichnet, Schmelzpunkt 1.400°, unbrennbar und einer Zwischenlage E-Glas Gewebe mit einem V4A Stahldraht durchwirkt und einer Innenlage aus Glasfasergewebe, beidseitig PU (Polyurethan) – ohne Silikonanteil – beschichtet. Resistent gegen säurehaltiges Rauchgas, verrottungsfest, knickbeständig, besonders reiß- und abriebfest. Prüfzeugnisse: Gewebebalg Innere und Äußere Schicht: Nicht brennbar nach DIN 4102 A2 Dichtheitsgrad nach EN 13180, höchste Dichtheitsklasse C bei Rahmenlochung nach DIN 24193 R1, entspricht den Dichtheits-Anforderungen EN 13779 Anhang A.8 u. VDI 3803. Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen für runde und eckige Querschnitte. Lichte Breite x Lichte Länge (BxL): ___ x ___(mm) oder für runde Querschnitte Lichter Durchmesser (d).................: ________(mm) Gestreckte Länge (GL) *................: ________(mm) Flexibler Bereich (FB) **................: ________(mm) *GL = Einbaulänge + 20 mm, jedoch mind. 80 mm ** FB =Einbaulänge bis GL 0,4 Se = seal Verschleißteile mit begrenzter Gewährleistung. | …………… | …………… |