| # OZ | # Menge | # Leistungsbeschreibung | # Einheitspreis # in EUR | # Gesamtpreis # in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. | ……… | Elastische-Verbindungs-Stutzen / Kompensatoren für Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich. Fabrikat der Planung: Type EVS-80 Se ISO - Burgert-Acustiflex Temperaturbeständigkeit: 80°C Für normale Luft, Isolierend Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezialgewebebalg, beidseitig mit 2 biegestabilen, kantengerundeten Profilrahmen durch Druckformschluss dauerhaft und dicht verbunden. Ecken gelocht, passend zum Anschluss an Standard-Luftkanalprofile. Rahmen korrosionsgeschützt verzinkt mit umlaufender in Sicke eingelassener, mit dem Balg dicht vernähter Dichtlippe (Se). Balg: ISOLIEREND Bestehend aus zwei Außenlagen Polyestergewebe, beidseitig mit PVC – ohne Silikonanteil – beschichtet und einer Zwischenlage aus Polyäthylenschaum 6mm, dauerflexibel, schrumpffest, luftdicht, druckbeständig, reiß- und verrottungsfest. Stoßstelle kunststoffverschweißt. Prüfzeugnisse: Gewebebalg: Leicht entflammbar Dichtheitsgrad nach EN 13180 (vormals DIN 24194) höchste Dichtheitsklasse C bei Rahmenlochung nach DIN 24193 R1, entspricht den Anforderungen EN 13779 u. VDI 3803. Lufthygienisch einwandfrei mit Prüfzeugnis EVS-80 Se, nach VDI 6022 sowie ÖNORM H-6021 für mikrobielle Inertheit geeignet. # Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen für runde und eckige Querschnitte. ## Lichte Breite x Lichte Länge (BxL): ___ x ___(mm) ## oder für runde Querschnitte ## Lichter Durchmesser (d).................: ________(mm) ## Gestreckte Länge (GL) *................: ________(mm) Flexibler Bereich (FB) **.............: ________(mm) * GL = Einbaulänge + 20 mm, jedoch mind. 80 mm ** FB = Einbaulänge bis GL 0,4 Se = seal Verschleißteil mit begrenzter Gewährleistung. | …………… | …………… |