| # OZ | # Menge | # Leistungsbeschreibung | # Einheitspreis # in EUR | # Gesamtpreis # in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. | ……… | Elastische-Verbindungs-Stutzen / Kompensatoren für Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich. Fabrikat der Planung: Type: EVS-80 Se BSK - Burgert-Acustiflex Dauertemperaturbeständigkeit.....................: 80°C Temperaturbeständigkeit für erhitzte Luft....: 100°C Für Brandschutzklappen Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezialgewebebalg, beidseitig mit 2 biegestabilen, kantengerundeten Profilrahmen durch Druckformschluss dauerhaft dicht verbunden. Ecken gelocht, passend zum Anschluss an Standard-Luftkanalprofile. Rahmen korrosionsgeschützt verzinkt mit umlaufender in Sicke eingelassener, mit dem Balg dicht verschweißter Dichtlippe (Se). Balg: blaues Polyestergewebe, beidseitig mit PVC - ohne Silikonanteil - beschichtet, dauerflexibel, schrumpffest, luftdicht, druckbeständig, reiß- und verrottungsfest. Stoßstelle kunststoffverschweißt. Prüfzeugnisse: Gewebebalg: Normal entflammbar nach DIN 4102 B2 Dichtheitsgrad nach EN 13180 höchste Dichtheitsklasse C bei Rahmenlochung nach DIN 24193 R1, entspricht den Dichtheits-Anforderungen EN 13779 Anhang A.8 u. VDI 3803. Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen für runde und eckige Querschnitte. Lichte Breite x Lichte Länge (BxL): ___ x ___(mm) oder für runde Querschnitte Lichter Durchmesser (d)................: ________(mm) Gestreckte Länge (GL) *...............: ________(mm) Flexibler Bereich (FB) **................: ________(mm) *GL = Einbaulänge + 20 mm, jedoch mind. 80 mm ** FB = Einbaulänge bis GL 0,4 Se = seal Verschleißteil mit begrenzter Gewährleistung. | ……………; ……………. | ……………; ……………. |