| # OZ | # Menge | # Leistungsbeschreibung | # Einheitspreis # in EUR | # Gesamtpreis # in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. | ……… | Elastische-Verbindungs-Stutzen / Kompensatoren für Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich. Fabrikat der Planung: Type: EVS-160 Se A2 - Burgert-Acustiflex Temperaturbeständigkeit: 160°C Für erhitzte Luft Bestehend aus beschichtetem Spezialgewebebalg, beidseitig mit 2 biegestabilen, kantengerundeten Profilrahmen durch Druckformschluss dauerhaft dicht verbunden. Ecken gelocht, passend zum Anschluss an Standard-Luftkanalprofile. Rahmen korrosionsgeschützt verzinkt, mit umlaufender in Sicke formschlüssig eingelassener, mit dem Balg dicht vernähter Dichtlippe (Se). Balg: HITZEBESTÄNDIG Glasfasergewebe, beidseitig PU (Polyurethan) – ohne Silikonanteil - beschichtet, flexibel, schrumpffest, beschränkt reißfest, verrottungsfest. Oberfläche besonders abriebfest. Stoßstelle diagonal überlappt, vernäht und dicht verklebt. Prüfzeugnisse: Gewebebalg: Nicht brennbar nach EN13501-1, A2s1d0 Dichtheitsgrad nach EN 13180 Dichtheitsklasse A – bedingt luftdicht – bei Rahmenlochung nach DIN 24193 R1, entspricht den Dichtheits-Anforderungen EN 13779 Anhang A.8 u. VDI 3803. Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen für runde und eckige Querschnitte. Lichte Breite x Lichte Länge (BxL): ___ x ___(mm) oder für runde Querschnitte Lichter Durchmesser (d).................: ________(mm) Gestreckte Länge (GL) *................: ________(mm) Flexibler Bereich (FB) **................: ________(mm) *GL = Einbaulänge + 20 mm, jedoch mind. 80 mm ** FB =Einbaulänge bis GL 0,4 Se = seal Verschleißteile mit begrenzter Gewährleistung. | …………… | …………… |