| # OZ | # Menge | # Leistungsbeschreibung | # Einheitspreis # in EUR | # Gesamtpreis # in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. | ……… | Elastische-Verbindungs-Stutzen / Kompensatoren für Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich. Fabrikat der Planung: Type: EVS-300 Se A2 - Burgert-Acustiflex Temperaturbeständigkeit: 300°C Für Entrauchung und chemikalienbelastete Luft Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezialgewebebalg, beidseitig mit 2 biegestabilen, kantengerundeten Profilrahmen durch Druckformschluss dauerhaft dicht verbunden. Ecken gelocht, passend zum Anschluss an Standard-Luftkanalprofile. Rahmen korrosionsgeschützt verzinkt, mit umlaufender in Sicke formschlüssig eingelassener, mit dem Balg dicht vernähter Silikon Dichtlippe (Se). Balg: SÄURE- HITZE- UND STRAHLENBESTÄNDIG Glasfasergewebe, beidseitig aus VERSTÄRKTEM PTFE – ohne Silikonanteil – beschichtet, knickbeständig, schrumpffest, luftdicht, druckbeständig, oberflächenabweisend, verrottungsfest. Besonders reiß- und abriebfest. Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, chlorhaltige Lösemittel, Säuren und Kohlenwasserstoffe, strahlenbeständig. Stoßstelle hochdruck-thermoverschweißt. Prüfzeugnisse: Gewebebalg: Nicht brennbar nach DIN 4102 A2 Dichtheitsgrad nach EN 13180 höchste Dichtheitsklasse C bei Rahmenlochung nach DIN 24193 R1, entspricht den Dichtheits-Anforderungen EN 13779 Anhang A.8 u. VDI 3803. Lufthygienisch einwandfrei mit Prüfzeugnis EVS-300 VD Se, nach VDI 6022 sowie ÖNORM H-6021 für mikrobielle Inertheit geeignet. Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen für runde und eckige Querschnitte. Lichte Breite x Lichte Länge (BxL): ___ x ___(mm) oder für runde Querschnitte Lichter Durchmesser (d).................: ________(mm) Gestreckte Länge (GL) *................: ________(mm) Flexibler Bereich (FB) **................: ________(mm) * GL = Einbaulänge + 20 mm, jedoch mind. 150 mm ** FB = Einbaulänge bis GL 0,6 Se = seal | …………… | …………… |