| # OZ | # Menge | # Leistungsbeschreibung | # Einheitspreis # in EUR | # Gesamtpreis # in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. | ……… | Elastische-Verbindungs-Stutzen / Kompensatoren für Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich. Temperaturbeständigkeit: 600 Grad C für 120 min. Geeignet für Entrauchungsleitungen mit allg. bauaufsichtliche Zulassung. Fabrikat der Planung: Type: EVS-600 HO ISO - Burgert-Acustiflex Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezialgewebebalg, beidseitig mit 2 biegestabilen, kantengerundeten Profilrahmen durch Druckformschluss dauerhaft dicht verbunden. Ecken gelocht, passend zum Anschluss an Standard-Luftkanalprofile. Rahmen korrosionsgeschützt verzinkt, mit umlaufender in Sicke formschlüssig eingelassener, mit dem Balg dicht vernähtem Dichtstrang. Balg: HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG, NICHT BRENNBAR, resistent gegen RAUCHGAS. Bestehend aus HT - Hochtemperatur-Schichtstoff lamellar aus drei Schichten mit Keramikfasermatteneinlage, (Schmelzpunkt 1700° C), gefertigt, isolierend. Mit luftdichter, hitzebeständiger Beschichtung, druckbeständig, flexibel. Querschnittsverengung durch Stützrahmen minimiert. Prüfzeugnisse: Geprüft nach DIN EN 1363-1/DIN EN 1366-9 Balg Gewebe geprüft nach EN13501-1, A2s1d0 mit allg. bauaufsichtliche Zulassung. Dichtheitsgrad nach EN 13180, höchste Dichtheitsklasse C bei Rahmenlochung nach DIN 24193 R1, entspricht den Dichtheits-Anforderungen EN 13779 u. VDI 3803 Anhang A.8. Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen für runde und eckige Querschnitte. Lichte Breite x Lichte Länge (BxL): ___ x ___(mm) oder für runde Querschnitte Lichter Durchmesser (d).................: ________(mm) Gestreckte Länge (GL) *................: ________(mm) Flexibler Bereich (FB) **................: ________(mm) * GL = Einbaulücke + 60 mm, ** FB = Einbaulänge bis GL 0,4 Se = seal | …………… | …………… |